## Hoja1
INFORME DE SERVICIO RG-011-004 rev.01 | [6 empty] | 0 | 0.77
MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE VÁLVULAS DE SEGURIDAD Y ALIVIO | [6 empty] | 0.1 | 0.79
[7 empty] | 0.2 | 0.8
Cliente: | prueba |  |  | O.C. N° |  |  | 0.3 | 0.81
[7 empty] | 0.4 | 0.85
Información del equipo: | [6 empty] | 0.5 | 0.87
Marca: |  |  | Conex. | Tipo: |  |  | 0.6 | 0.87
Material del cuerpo: |  |  |  | Entrada: |  |  | 0.7 | 0.91
Lugar de conexión |  | prueba |  | Salida: |  |  | 0.8 | 0.93
Fluido de servicio: |  |  | O.T. nº |  |  |  | 1 | 0.94
TAG: |  |  | Presión de apertura |  | 1.0 |  | 1.1 | 0.97
N° de serie: |  | prueba | solicitada: |  |  |  | 1.2 | 0.99
[7 empty] | 1.3 | 0.99
Prueba en banco antes del desarme: | [6 empty] | 1.4 | 1.02
Presión de apertura: | [6 empty] | 1.5 | 1.05
Observaciones: | [6 empty] | 1.6 | 1.05
[7 empty] | 1.7 | 1.08
Trabajos realizados: | [6 empty] | 1.8 | 1.1
1 | Desarme y arenado .- | [5 empty] | 1.9 | 1.13
2 | Control y ajuste de internos,alineado de conjunto .- | [5 empty] | 2 | 1.15
3 | Lapeado de asiento y obturador .- | [5 empty] | 2.2 | 1.15
4 | Factor de corrección por temperatura: + 2.5 % .- | [5 empty] | 2.3 | 1.15
[7 empty] | 2.4 | 1.14
Prueba final y calibración: | [6 empty] | 2.5 | 1.15
Instrumento empleado: |  | M-10 | Fluido de prueba: |  | fluido de prueba |  | 2.6 | 1.16
Presión de apertura: |  | 1.17 | Temp. de prueba: |  | 21,84 |  | 2.7 | 1.16
Presión de recierre: |  | 1.14 | Resultado final: |  | Sin pérdida |  | 2.8 | 1.16
[7 empty] | 2.9 | 1.15
[7 empty] | 3 | 1.15
[7 empty] | 3.1 | 1.17
[7 empty] | 3.2 | 1.17
[7 empty] | 3.4 | 1.16
[7 empty] | 3.5 | 1.15
[7 empty] | 3.6 | 1.15
[7 empty] | 3.7 | 1.17
[7 empty] | 3.8 | 1.17
[7 empty] | 3.9 | 1.15
[7 empty] | 4 | 1.15
[7 empty] | 4.1 | 1.15
[7 empty] | 4.2 | 1.17
[7 empty] | 4.3 | 1.15
[7 empty] | 4.4 | 1.16
[7 empty] | 4.6 | 1.14
Proceso de mantenimiento,calibración y prueba en banco según API Recommended Practice 576 y 527, que establecen para | [6 empty] | 4.7 | 1.15
válvulas por debajo de 70 lbf / in² una tolerancia de ± 2 lbf / in², y para válvulas por arriba de 70 lbf / in² una tolerancia de ± 3% . | [6 empty] | 4.8 | 1.16
Realizó la prueba: |  | Aprobó |  | Aprobación de cliente en taller
nombre operador prueba | [5 empty] | 14/06/2026
[9 empty] | 0 | 1
|  | Firma / Aclaración |  | Firma / Aclaración |  | Fecha |  |  | 0.1 | 1
[9 empty] | 0.2 | 1
[9 empty] | 0.3 | 1
[9 empty] | 0.4 | 1
[9 empty] | 0.5 | 1
[9 empty] | 0.6 | 1
[9 empty] | 0.7 | 1
[9 empty] | 0.8 | 1
ANEXO Nº2: Falta de placa original | [8 empty] | 1 | 1
[9 empty] | 1.1 | 1
[9 empty] | 1.2 | 1
Se notifica mediante la presente que la válvula no cuenta con la placa de identificación del fabricante, donde figura | [8 empty] | 1.3 | 1
la presión de set, y por lo tanto el rango de trabajo del resorte.- | [8 empty] | 1.4 | 1
Se recomienda reunir toda la información posible y de ser necesario consultar al fabricante, para asegurar que los | [8 empty] | 1.5 | 1
datos de calibración suministrados estén dentro de ese rango .- | [8 empty] | 1.6 | 1
[9 empty] | 1.7 | 1
[9 empty] | 1.8 | 1
[9 empty] | 1.9 | 1
[9 empty] | 2 | 1
[9 empty] | 2.2 | 1
[9 empty] | 2.3 | 1
[9 empty] | 2.4 | 1
[9 empty] | 2.5 | 1
[9 empty] | 2.6 | 1
[9 empty] | 2.7 | 1
[9 empty] | 2.8 | 1
[9 empty] | 2.9 | 1
[9 empty] | 3 | 1
[9 empty] | 3.1 | 1
[9 empty] | 3.2 | 1
[9 empty] | 3.4 | 1
[9 empty] | 3.5 | 1
[9 empty] | 3.6 | 1
[9 empty] | 3.7 | 1
[9 empty] | 3.8 | 1
[9 empty] | 3.9 | 1
[9 empty] | 4 | 1
[9 empty] | 4.1 | 1
[9 empty] | 4.2 | 1
[9 empty] | 4.3 | 1
[9 empty] | 4.4 | 1
[9 empty] | 4.6 | 1
[9 empty] | 4.7 | 1
[9 empty] | 4.8 | 1